## Feuil1
Les quantités communiquées dans le CDPGF sont données à titre indicatif, il appartient à l'entrepreneur de vérifier les quantités
avant la remise de son offre.
Poste | Désignation | U | Qté | Qté Ent. | P.U. | TOTAL
1. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
1.1. | GENERALITES | PM
1.2. | ADMISSION D'AIR NEUF
| Entrée air acoustique hygroréglable selon CCTP : | U | 93 |  |  | 0
- Débit suivant plans
- Acoustique : Dnew+Ctr ≥ 48 dB
y compris toutes sujétions et accessoires de bonne mise en œuvre
| SOUS-TOTAL 1.2.- ADMISSION D'AIR NEUF |  |  |  |  | 0
1.3. | PASSAGE DE TRANSIT (HORS LOT) | PM
1.4. | BOUCHE D'EXTRACTION
1.4.1. | GENERALITES | PM
1.4.2. | CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DES BOUCHES D’EXTRACTION
BOUCHE CUISINE :
Bouche d'extraction hygroréglable selon CCTP :
| - Type C21 | U | 20 |  |  | 0
BOUCHE BAIN / CELLIER :
Bouche d'extraction hygroréglable selon CCTP :
| - Type B21 | U | 20 |  |  | 0
BOUCHE WC :
Bouche d'extraction hygroréglable selon CCTP :
| - Type W13 | U | 20 |  |  | 0
BOUCHE BAIN WC :
Bouche d'extraction hygroréglable selon CCTP :
- Marque : ALDES ou techniquement équivalent
- Désignation : BAHIA CURVE BW ou techniquement équivalent
| - Type BW21 | U | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.4.- BOUCHE D'EXTRACTION |  |  |  |  | 0
1.5. | RESEAU D’EXTRACTION
Conduit semi-rigide (Aldes Optiflex) selon CCTP, y compris raccords, pièces
de transformations, supports et toutes sujétions de bonne mise en œuvre :
Isolées en combles
| - Φ 78/90 | Ml | 520 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.5.- RESEAU D’EXTRACTION |  |  |  |  | 0
1.6. | GROUPE D'EXTRACTION
| Groupe d'extraction faible consommation électrique selon CCTP : | U | 20 |  |  | 0
y compris manchettes souples M0, pressostat , interrupteur de proximité.
| Chaise/support désolidarisé selon CCTP avec plots anti-vibratiles. | Ens | 20 |  |  | 0
Sortie toiture selon CCTP :
| - Φ 160 | U | 20 |  |  | 0
Conduit ALFAGAINE ISOLEE y compris raccords, supports et toutes sujétions de
bonne mise en œuvre :
| - Φ160 | Ml | 60 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.6.- GROUPE D’EXTRACTION |  |  |  |  | 0
1.7. | ELECTRICITE
| Raccordement électrique du caisson d'extraction et des bouches d'extraction | Ens | 20 |  |  | 0
depuis attente à proximité
| SOUS-TOTAL 1.7.- ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
| TOTAL 1. - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
2. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
2.1. | GENERALITES | PM
2.2. | PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE
2.2.1 | UNITE EXTERIEURE
Pompe à chaleur double service selon CCTP :
| -Typologie T4 | Ens | 7 |  |  | 0
| -Typologie T5 | Ens | 13 |  |  | 0
| Supports anti-vibratils | Ens | 20 |  |  | 0
| Bac de récupération des condensats avec traçage électrique selon CCTP | Ens | 7 |  |  | 0
| Sonde extérieure | Ens | 7 |  |  | 0
2.2.2 | UNITE INTERIEURE
Pompe à chaleur double service selon CCTP :
| -Typologie T4 | Ens | 7 |  |  | 0
| -Typologie T5 | Ens | 13 |  |  | 0
| Raccordement des évacuations des condensats selon CCTP | Ens | 20 |  |  | 0
2.2.3 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Tube cuivre dégraissé | ml | 660 |  |  | 0
| Calorifuge | ml | 660 |  |  | 0
2.2.4 | REMPLISSAGE
Tuyauterie cuivre écroui y compris raccords, supports y compris toutes sujétions
de bonne mise en œuvre
| - Φ 12/14 | Ml | 20 |  |  | 0
Calorifugeage par manchon élastomère isolant type ARMAFLEX 13 mm pour tube :
| - Φ 12/14 | Ml | 20 |  |  | 0
Filtre à tamis y compris raccords, supports et toutes sujétions de bonne mise en
œuvre :
| - DN 12 | U | 20 |  |  | 0
Disconnecteur entre vannes d'isolements y compris raccords, support et toutes sujétions
de bonne mise en œuvre :
| - DN 12 | Ens | 20 |  |  | 0
| Pot d'injection y compris raccords, support et toutes sujétions de bonne mise en œuvre | Ens | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2.2.- PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
2.3. | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
Dégazeur :
Dégazeur selon CCTP y compris by-pass, raccords, support et toutes sujétions de
bonne mise en œuvre :
| - DN 20 | U | 20 |  |  | 0
Pot a boue :
Pot à boue selon CCTP y compris by-pass, raccords, support et toutes sujétions de
bonne mise en œuvre :
| - DN 20 | U | 20 |  |  | 0
Tuyauterie cuivre écroui y compris raccords, vannes de vidange, supports
y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre
| - Φ 20/22 | ml | 100 |  |  | 0
| - Φ 16/18 | ml | 100 |  |  | 0
Calorifuge de type manchon élastomère 19 mm des réseaux en gaine technique
y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre pour tube :
| - Φ 20/22 | ml | 100 |  |  | 0
| - Φ 16/18 | ml | 100 |  |  | 0
| Collecteur Aller/Retour Radiateur ETAGE pré-équipé selon CCTP. | Ens | 20 |  |  | 0
Tuyauterie PER sous fourreaux y compris raccords et toutes sujétions de bonne mise
en œuvre :
| - Φ 13/16 | Ml | 1423 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2.3.- DISTRIBUTION HYDRAULIQUE |  |  |  |  | 0
2.4. | EMETTEURS DE CHALEUR
2.4.1. | PLANCHER CHAUFFANT
| Isolation du plancher bas selon CCTP comprenant dalle isolante, isolant périphérique | m² | 865.7 |  |  | 0
et adjuvant.
- Marque : ACOME ou techniquement équivalent
- Type : NOVACOME ou techniquement équivalent
- Résistance thermique : 5,55 m².K/W
- Epaisseur de semelle : 24mm
| Ensemble plancher chauffant selon CCTP comprenant, isolant | m² | 783.7 |  |  | 0
périphérique, tube PE avec barrière anti-oxygène, cavaliers et adjuvant.
- Marque : ACOME ou techniquement équivalent
- Type : NOVACOME ou techniquement équivalent
| Collecteur Aller/Retour plancher chauffant RDC pré-équipé selon CCTP. | Ens | 20 |  |  | 0
| Régulations selon CCTP comprenant thermostat d'ambiance par niveau, | Ens | 20 |  |  | 0
servomoteurs, régulateurs et câblage.
2.4.2. | RADIATEUR A EAU CHAUDE
Radiateurs panneaux horizontal :
Radiateur à eau chaude selon CCTP y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre :
- Marque : FINIMETAL ou techniquement équivalent
- Gamme : REGGANE ou techniquement équivalent :
| - Type 21K H750 L720 - 339W | U | 20 |  |  | 0
| - Type 21K H750 L920 - 433W | U | 33 |  |  | 0
| - Type 21K H750 L600 - 282W | U | 20 |  |  | 0
| - Type 21K H750 L1120 - 527W | U | 20 |  |  | 0
Equipements complémentaires :
| ENSEMBLE : | Ens | 93 |  |  | 0
Renforts de cloisons, consoles de fixations
Purgeurs
Robinets de vidange
Robinets thermostatique 15/21 avec marquage CENCER selon CCTP.
Té de réglage de débit.
Et toutes sujétions de bonne mise en œuvre.
2.4.3. | SECHES-SERVIETTES ELECTRIQUES
Sèches serviettes électriques y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre :
| - 500 W | U | 40 |  |  | 0
y compris consoles de fixations.
| SOUS-TOTAL 2.4.- EMETTEURS DE CHALEUR |  |  |  |  | 0
2.5. | REGULATION
| Thermostat d'ambiance programmable régulation selon CCTP y compris toutes | Ens | 40 |  |  | 0
sujections de bonne mise en œuvre.
| Sonde extérieure selon CCTP y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre. | Ens | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2.5.- REGULATION |  |  |  |  | 0
2.6. | ELECTRICITE
Raccordement électrique selon CCTP y compris toutes sujétions :
| - des unités extérieures et tracages électriques depuis attentes laissées à proximité | Ens | 20 |  |  | 0
| - des unités intérieures depuis attentes laissées à proximité | Ens | 20 |  |  | 0
| - des thermostats d'ambiance depuis attentes laissées à proximité | Ens | 40 |  |  | 0
| - des sèches serviettes électriques depuis attentes laissées à proximité | Ens | 40 |  |  | 0
| - de la sonde extérieure depuis la PAC | Ens | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2.6.- ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
| TOTAL 2. - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRES
3.1. | ADDUCTION D’EAU POTABLE
Panoplies individuelles :
Vanne d'isolement avec vanne de purge incorporée y compris toutes
sujétions de bonne mise en œuvre :
| - DN 20 | U | 20 |  |  | 0
Manchon pour pose d'un futur compteur y compris toutes
| sujétions de bonne mise en œuvre : | U | 20 |  |  | 0
Filtre à tamis y compris raccords, supports et toutes sujétions de bonne
mise en œuvre :
| - DN 20 | U | 20 |  |  | 0
Réducteur de pression y compris raccords, supports et toutes sujétions de
bonne mise en œuvre :
| - DN 20 | U | 20 |  |  | 0
| Manomètre y compris raccords, supports et toutes sujétions de bonne mise en œuvre. | U | 20 |  |  | 0
Vanne d'isolement 1/4 de tour y compris raccords, supports et toutes
sujétions de bonne mise en œuvre :
| - DN 20 | U | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.1.- ADDUCTION D’EAU POTABLE |  |  |  |  | 0
3.2. | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
| Raccordement sur la production ECS du module intérieur PAC | Ens | 6 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.2.- PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
3.3. | DISTRIBUTION EAU FROIDE/EAU CHAUDE SANITAIRE
Tuyauterie cuivre écroui y compris raccords, supports et toutes sujétions
de bonne mise en œuvre :
| - Φ 12/14 | Ml | 300 |  |  | 0
| - Φ 14/16 | Ml | 200 |  |  | 0
| - Φ 20/22 | Ml | 30 |  |  | 0
Calorifuge de type manchon élastomère 19 mm des réseaux en gaine technique
y compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre pour tube :
| - Φ 12/14 | Ml | 210 |  |  | 0
| - Φ 14/16 | Ml | 80 |  |  | 0
| - Φ 20/22 | Ml | 30 |  |  | 0
Tuyauterie PER sous fourreaux y compris raccords et toutes sujétions de bonne
mise en œuvre :
| - Φ 13/16 | Ml | 1260 |  |  | 0
Vanne d'isolement 1/4 de tour y compris raccords, supports et toutes
sujétions de bonne mise en œuvre :
| - DN 15 | U | 20 |  |  | 0
| - DN 20 | U | 20 |  |  | 0
| Collecteur préfabriqué du commerce y compris accessoires selon CCTP et toutes | Ens | 40 |  |  | 0
sujétions de bonne mise en œuvre.
| SOUS-TOTAL 3.3.- DISTRIBUTION EAU FROIDE/EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
3.4. | EVACUATION DES EAUX USEES, DES EAUX VANNES
Chute :
Tube PVC évacuation CHUTUNIC & ACOUSTIQUE "NF+M1" y compris raccords,
joints, supports, colliers et toutes sujétions de bonne mise en œuvre :
| - Φ 100 | Ml | 170 |  |  | 0
| Isolation acoustique des chutes par coquille laine de roche 25 mm. | Ml | 170 |  |  | 0
| Ventilation primaire selon CCTP | Ens | 20 |  |  | 0
Vidanges des appareils :
Tube PVC "NF+M1" y compris raccords, joints, supports, colliers et toutes sujétions de
bonne mise en œuvre :
| - Φ 32 | Ml | 160 |  |  | 0
| - Φ 40 | Ml | 80 |  |  | 0
| - Φ 100 | Ml | 60 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.4.- EVACUATION DES EAUX USEES, DES EAUX VANNES |  |  |  |  | 0
3.5. | APPAREILS SANITAIRES
3.5.1. | Généralités | PM
3.5.2. | Description des appareils sanitaires | PM
| PACK WC PMR SUSPENDU | U | 20 |  |  | 0
| PACK WC SUSPENDU | U | 20 |  |  | 0
| LAVABO PMR avec miroir - RDC | U | 20 |  |  | 0
| MEUBLE SDB Simple vasque avec miroir et éclairage LED intégré - SDB ETAGE | U | 20 |  |  | 0
| DOUCHE A L’ITALIENNE PMR | U | 20 |  |  | 0
| ATTENTE EVIER CUISINE | U | 20 |  |  | 0
| ATTENTE MACHINE A LAVER ET LAVE VAISSELLE | U | 40 |  |  | 0
| ROBINET DE PUISAGE EXTERIEUR ANTI-GEL | U | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.5.- APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
| TOTAL 3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | 0
4. | ESSAIS, MISE EN SERVICE, REGLAGE, DIVERS & RECEPTION
4.1. | ESSAIS, MISE EN SERVICE, REGLAGE & DIVERS
Ventilation
| Essais, mise en service, réglages et équilibrages de l’ensemble des installations | Ens | 1 |  |  | 0
de ventilation y compris rapport méthode Diagvent 2.
| Installation ventilation en fonctionnement pour les OPR | PM
Chauffage et production ECS
| Essais, mise en service, des PAC | Ens | 1 |  |  | 0
avec la fourniture d’attestations individualisées
Plomberie
| Essais, mise en service, réglages et équilibrages de l’ensemble des installations | Ens | 1 |  |  | 0
de plomberie y compris rapport selon CCTP.
| Installation plomberie sanitaire en fonctionnement pour les OPR | PM
| SOUS-TOTAL 4.1.- ESSAIS, MISE EN SERVICE ET REGLAGES |  |  |  |  | 0
4.2. | DIVERS
| Les percements, fourreaux et rebouchage selon CCTP. | Ens | 1 |  |  | 0
| Les plans PAC de RESERVATIONS, EXECUTION et de DETAILS | Ens | 1 |  |  | 0
| Notes de calcul VMC selon CCTP. | Ens | 1 |  |  | 0
| Notes de calcul chauffage selon CCTP. | Ens | 1 |  |  | 0
| Les plans de recollement et les notices techniques du matériel. | Ens | 1 |  |  | 0
| Les essais et COPREC 1 et 2. | Ens | 1 |  |  | 0
| La notice de fonctionnement et d’entretien des installations. | Ens | 1 |  |  | 0
| Le repérage NORMALISE des appareils et des réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 4.2.- DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL 4. ESSAIS, MISE EN SERVICE, REGLAGE, DIVERS & RECEPTION |  |  |  |  | 0
5. | OPTIONS
5.1. | ACCESSOIRES PMR POUR APPAREILS SANITAIRES
| PACK WC PMR | U | 20 |  |  | 0
| DOUCHE A L’ITALIENNE PMR | U | 20 |  |  | 0
| EVIER CUISINE | U | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 5.1.- ACCESSOIRES PMR POUR APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
5.2. | APPAREILS SANITAIRES
| MEUBLE SDB Simple vasque avec miroir et éclairage LED intégré - SDB RDC | U | 20 |  |  | 0
| EVIER CUISINE | U | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 5.2.- PAROIS DE DOUCHE |  |  |  |  | 0
5.3. | PAROIS DE DOUCHE
| DOUCHE A L’ITALIENNE PMR | U | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 5.3.- PAROIS DE DOUCHE |  |  |  |  | 0
5.4. | CAPOTAGE ACOUSTIQUE DES PAC
| CACHE ACOUSTIQUE POUR MODULE EXTERIEUR PAC | Ens | 20 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 5.4.- CAPOTAGE ACOUSTIQUE DES PAC |  |  |  |  | 0
| TOTAL 5. OPTIONS |  |  |  |  | 0
6. | PRESCRIPTIONS GENERALES | PM
RECAPITULATIF - HORS OPTION
0. | GENERALITES | PM
1. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION | Ens |  |  |  | 0
2. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION ECS | Ens |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGE DE PLOMBERIE SANITAIRE | Ens |  |  |  | 0
4. | ESSAIS, MISE EN SERVICE, REGLAGE, DIVERS & RECEPTION | Ens |  |  |  | 0
6. | PRESCRIPTIONS GENERALES | PM
| MONTANT TOTAL - H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL - T.T.C. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF - AVEC OPTIONS
0. | GENERALITES | PM
1. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION | Ens |  |  |  | 0
2. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION ECS | Ens |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGE DE PLOMBERIE SANITAIRE | Ens |  |  |  | 0
4. | ESSAIS, MISE EN SERVICE, REGLAGE, DIVERS & RECEPTION | Ens |  |  |  | 0
5. | OPTIONS | ENS |  |  |  | 0
6. | PRESCRIPTIONS GENERALES | PM
| MONTANT TOTAL - H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL - T.T.C. |  |  |  |  | 0
Date, cachet et signature de l'entrepreneur :